2026年度深圳运营中心消防气体灭火系统钢瓶检测及充装服务竞争性磋商采购文件

一、项目情况
1. 项目名称：2026年度深圳运营中心消防气体灭火系统钢瓶检测及充装服务采购
2. 采购需求：详见附件二。 
3. 投标金额：小于人民币33万元（含税）。投标金额包含投标人为提供本合同项下所有服务所涉及到的所有费用，如税费等。
4. 投标保证金：人民币6600元。
5. 中标方式：本项目采用竞争性磋商方式采购。根据本采购文件“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人为第一中标候选人；出现得分并列时，以投标价格较低的投标人为中标人，价格相同的则由评标委员会随机抽取中标候选人推荐中标。
6. 投标人须提交投标文件的电子版本（电子版须与纸质版保持一致，如不一致，以纸质版为准）。

二、投标人资格条件
1． 投标人必须是在国内注册的独立法人、其他组织。提供营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）的复印件。
2． 投标人须提供法定代表人（投资人/负责人）授权书（格式见附件一），及法定代表人（投资人/负责人）及被授权委托人的身份证（原件复印件）。
3． 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人须提供采购文件发标日起至截标日期间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“专项查询”栏对投标人“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情况的查询记录截图，截图要求显示查询时间。注：如查询期间跳转非“信用中国网站”，以最终跳转的网页查询记录截图为准。提供内容如下:
①“失信被执行人”情况查询记录截图（须包含投标人全称、查询结果及查询时间）
②“重大税收违法失信主体”情况查询记录截图（须包含投标人全称、查询结果及查询时间）
③“政府采购严重违法失信行为记录名单”情况查询记录截图（须包含投标人全称、查询结果及查询时间）
4． 投标人须提交投标保证金。投标保证金应当从投标人的账户转出，并在银行付款备注栏中注明该投标保证金所对应的项目名称。投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件。
上金所账户信息：
单位名称：上海黄金交易所
开户银行：中国工商银行浦东分行
账号：1001280909000000163
5． 投标人须提供承诺函，并加盖公章，承诺满足以下投标要求：
（一）投标金额为含税金额，包括提供本项目所有税费。本项目需开具增值税专用发票，如所提供的服务或货物税率不同，须按照相应税率分别开具发票（合同金额不变）。
（二）开标后投标人在投标有效期内撤回投标；或因投标人的原因对本次招标工作造成较严重后果的；或投标人在中标通知书发放后 10 天内不与上海黄金交易所签订合同的，招标人有权不予退还投标保证金，且取消相关投标人的中标资格。
（三）本项目不支持联合体投标，本项目不得转包或分包。
（四）投标人在招标过程中参与围标、串标或陪标等舞弊或作假行为的，一经核实，招标人有权要求其2年内不得参与招标人系统内任何招标采购工作。同时，对已中标的上述作假行为投标人，应取消其中标资格并不予返还投标保证金；对已签订合同的，则视为违约，违约金比例为合同金额的20%，守约方有权终止合同，违约方须返还已经收到的全部合同款项。若因上述情况造成招标人或守约方其他损失的，须进行赔偿。
（五）投标人应按照所附合同模板与招标人签订采购合同，原则上合同条款不做变更，但招标人同意变更的除外。 
（六）投标有效期：从提交投标文件的截止之日起算不少于90天。
（七）投标人具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；投标人参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未因违法、违规、违反商业道德导致合同解约或案件败诉，不存在因违法展业收到刑事处罚或者吊销许可证或者执照、较大数额罚款等。
（八）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


三、响应文件
响应文件应由：报价文件，供应商资格条件文件，商务响应文件，技术响应文件组成。
1. 响应人的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）
1 报价单。参考格式如下：
	序号
	机械或设备名称
	型式、型号
	数量
	充装压力
	充装量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	70L氮气动力气体钢瓶 
	管网、外储压
	10个
	13.3MPa
	-
	
	

	2
	90L七氟丙烷气体钢瓶
	管网、外储压
	10个
	4.2MPa
	108Kg
	
	

	3
	4L氮气驱动瓶
	管网
	5个
	6MPa
	-
	
	

	4
	120L七氟丙烷气体钢瓶
	柜式，内储压
	2个
	4.2MPa
	129Kg
	
	

	5
	70L氮气动力气体钢瓶
	管网、外储压
	18个
	13.3MPa
	-
	
	

	6
	90L七氟丙烷气体钢瓶
	管网、外储压
	6个
	4.2MPa
	108Kg
	
	

	7
	180L七氟丙烷气体钢瓶
	管网、外储压
	6个
	4.2MPa
	176.4Kg
	
	

	8
	4L氮气驱动瓶
	管网
	10个
	6MPa
	-
	
	

	9
	空气采样过滤器
	威仕达ASD VT622
	2套
	-
	-
	
	

	含税总价（元）：




2. 响应人的资格条件文件
响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件（详见投标人资格条件，未提供相应材料或材料无效者以废标计）：
3. 响应人的商务文件
1 提交针对需求中商务要求的响应，参考格式如下：
商务条款响应表
响应人名称：
	序号
	商务条款
	响应
	是否偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


响应人代表签字：____________________（盖章）
注：
1） 如满足所有商务条款，可在此表首行填写“满足所有商务条款要求”。
2） 若商务要求某一指标项明确要求相关证明材料的，响应人应按要求提供，未提供相应材料或材料无效者以废标计。
2 其他响应人认为有必要提供的资料。

4. 响应人的技术文件
1 提交针对需求中技术要求的响应，参考格式如下：
技术条款响应表
响应人名称：
	序号
	招标要求
	投标规格
	响应/偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


响应人代表签字：____________________（盖章）
注：
1） 如满足所有技术条款，可在此表首行填写“满足所有技术条款要求”。
2） 若技术要求某一指标项明确要求相关证明材料的，响应人应按要求提供，未提供相应材料或材料无效者以废标计。
2 其他响应人认为有必要提供的资料。
5. 响应文件要求
响应人的响应文件必须按照采购文件要求制作。
四、评分标准
评分标准详见附件三
[bookmark: _Hlk196838675]五、澄清与异议
（一）任何要求对采购文件进行澄清的潜在投标人或者其他利害关系人，须在投标截止时间2个工作日前书面通知上海黄金交易所。
（二）潜在投标人或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在投标截止时间2个工作日前提出。
（三）潜在投标人或者其他利害关系人应当在法定异议期内一次性提出针对同一采购程序环节的异议，超过次数的异议将不予受理。以联合体形式参加采购活动的，其异议应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
（四）潜在投标人或者其他利害关系人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料。异议函应当包括下列内容：
1. 供应商名称、地址、联系人及联系电话；
2. 质疑项目的名称、编号（如有）；
3. 具体、明确的质疑事项和质疑事项相关请求；
4. 事实依据；
5. 必要的法律依据；
6. 提出质疑的日期。
供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（五）异议函的递交应当采取当面递交等书面形式递交，质疑联系部门：上海黄金交易所采购办，联系人：吕女士，联系电话：021-33128766，地址：上海市中山南路699号。
（六）上海黄金交易所将自收到异议之日起7个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出异议的潜在投标人或者其他利害关系人及其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
（七）对潜在投标人或者其他利害关系人澄清或质疑的答复将导致采购文件变更或者影响采购活动继续进行的，上海黄金交易所将通知提出澄清或质疑的潜在投标人或者其他利害关系人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告，并顺延潜在投标人提交投标文件的截止时间。

六、采购程序安排
1. 递交投标文件截止时间
[bookmark: _GoBack]2026年8月24日16：00前，响应单位将响应文件加盖公章并密封后(一式3份，正本1份，副本2份,电子版1份)并附联系人名片，送至上海黄金交易所采购办（上海市黄浦区中山南路699号9楼），接收人：陈佳士，021-33128863。请附上联系人名片。


上海黄金交易所
2026年8月12日

附件一：（参考格式）

法定代表人（投资人/负责人）授权书

本授权书声明：注册于国家或地区的名称的公司名称的法定代表人姓名（投资人/负责人） 代表本公司授权 单位名称的被授权人的姓名 为本公司的合法代理人，参加“2026年度深圳运营中心消防气体灭火系统钢瓶检测及充装服务”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书经法定代表人（投资人/负责人）及代理人签字并加盖单位公章后生效。


法定代表人（投资人/负责人）签字或盖章：________________
代理人（被授权人）签字：________________
单位名称（盖章）：________________


注：授权书空格项均为必填项，未满足上述要求的授权书视为无效授权，所投标书以废标计；另附上提供法定代表人（投资人/负责人）和被授权人身份证正反面的复印件。




附件二：采购需求
项目需求书

（一）项目概况
	序号
	内 容
	说    明

	1
	项目背景
	根据上海黄金交易所深圳运营中心大楼的功能设计，在数据机房及高低压配电室均设有消防气体灭火系统。气体灭火系统包括15个氮气驱动钢瓶、24个七氟丙烷气体灭火钢瓶及28个配套的氮气动力气体钢瓶，需要对上述气瓶进行重新检测和充装。

	2
	项目目标
	[bookmark: _Hlk234432133]1）对上海黄金交易所深圳运营中心大楼及备份机房的气体灭火钢瓶瓶组（包含氮气驱动瓶）及气体灭火药剂进行送检及充装服务。包括氮气驱动瓶、七氟丙烷气瓶（HFC-227ea）、七氟丙烷动力瓶的充装及拆装检测。包括但不限于钢瓶充装、清洗、检测、试压及老化零配件拆装更换。
2）对机房两套空气采样主机对过滤器进行换装。

	3
	项目范围
	深圳运营中心数据机房及地下高低压配电室气体消防灭火气瓶以及空气采样主机。



（二）采购项目预（概）算
总 预 算：  33万元     最高限价：   33万元      

（三）采购标的汇总表
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量
单位
	数量
	是否核心产品
	最高限价

	1
	深圳运营中心消防气体灭火系统钢瓶检测及充装服务
	C23121100
	批
	1
	否
	33万元


（四）技术商务要求
技术要求和商务要求中的指标按重要性分为“★”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“△”代表一般指标项，“△”指标可作为比较性评价指标。
1.技术要求

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	1
	★
	七氟丙烷气瓶组、动力瓶组及氮气启动瓶组充装及检测
	对七氟丙烷气瓶组、动力瓶组及氮气启动瓶组进行充装及检测。包括但不限于瓶头阀检测、气瓶充装、钢瓶清洗、检测、试压及老化零配件更换。具体指标详见附件一。
	否

	2
	★
	空气采样主机过滤器更换
	具体指标详见附件一。
	否



2．商务要求
A、服务要求
	序号
	重要性
	内容
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	一、服务总体要求

	1
	★
	气瓶送检服务总体要求
	对上海黄金交易所深圳运营中心大楼及备份机房消防气体灭火系统的15个氮气驱动钢瓶、24个七氟丙烷气体灭火钢瓶及28个配套的氮气动力气体钢瓶进行送检及充装服务。氮气驱动瓶、七氟丙烷气瓶（HFC-227ea）、七氟丙烷动力瓶进行拆装、检测及按气瓶铭牌参数对气瓶进行充装。包括但不限于钢瓶充装、清洗、检测、试压及老化零配件拆装更换。
	否

	2
	★
	空气采样主机的过滤器更换服务总体要求
	投标人需负责空气采样主机的过滤器进行换装服务，如换装过程中发现主机、电源、检修阀、气管等设备不合格或无法正常使用，需免费更换，更换的产品必须是未使用过的合格产品。
	否

	2、 交付要求

	1
	★
	交付时间
	2026年11月
	否

	2
	★
	交付地点
	深圳市福田区民田路99号
	否

	3、 服务人员要求

	1
	★
	项目主管
	项目主管负责及时协调气瓶送检及充装施工中各类情况，并及时处理现场因气体灭火系统钢瓶充装所造成的安全隐患。
	否

	2
	★
	现场执行人员
	服务期限内，中标人必须针对各系统的具体专业及技术，相对应由符合专业及技术能力的维护人员开展各项维护工作。
招标人在服务过程中评定服务质量，针对认定不符合要求的维护人员，将要求更换，中标人应及时依据评定意见更换人员。若中标人需更换维护人员，应事先通过邮件或书面方式征询招标人并获得同意。
	否

	4、 技术服务要求

	1
	★
	服务时间要求
	气瓶的拆装及楼内运输服务只能在夜间或节假日施工，即工作日17点至次日7点，周六日及法定节假日全天。
	否

	2
	★
	送检要求
	待检钢瓶充装、送检期间，需确保所有气体保护区脱离气体灭火系统保护时间不能超过24小时。
	否

	3
	★
	现场巡检
	送检、充装期间需配备相应专业人员现场巡检，负责及时协调换装施工中各类情况，并及时处理现场因气体灭火系统钢瓶换装所造成的安全隐患。
	否

	4
	★
	安全防护措施
	负责协调物业及消防维保单位实施对于气体灭火高压储罐的临时摆放点的相应安全措施。
	否

	5
	★
	备件更换要求
	钢瓶检验过程中如发现钢瓶、瓶头阀、气管、密封圈、压力表等零部件不合格的须免费进行更换，更换的产品必须是未使用过的合格适配产品。
	否

	6
	★
	检测要求
	负责将气体灭火钢瓶送往专业检测单位进行检测，检测过程应符合国家标准和规定，并提供相应检测报告。
	否

	7
	★
	备用气瓶安装及要求
	气体钢瓶充装、检测期间投标人按照原有气体灭火钢瓶参数、充装量以及数量使用临时气体灭火钢瓶及相应必要阀门等配件，在气体灭火钢瓶送检期间，替换被检测钢瓶。所有临时使用钢瓶的参数、充装量、数量及使用区域，满足甲方现场实际情况使用。备用钢瓶应与现有气体灭火系统的接口匹配。换装完成后需对换装后的气体灭火系统进行模拟测试，确保换装后一切使用功能正常。
	否

	8
	★
	运输要求
	[bookmark: _Hlk233400363]负责待检测、更换钢瓶及备用钢瓶的全程运送（包括但不限于大楼内的上、下楼运输、道路往返运输、气瓶充装等涉及的全部运输工作）及安装。负责提供气体灭火钢瓶送检过程中，运输高压气体钢瓶所需特种车辆，据现场实际换装服务施工情况及采购人与物业维保单位所能接受工期安排情况提供多次运输。
	否

	9
	△
	保修服务
	[bookmark: _Hlk233400396]投标人在检测、维修、充装、复位工作全部完成且验收通过后。提供6个月的保修期（保修时间以投保人承诺时间为准，工作完成时间以甲方书面签署验收报告的时间为准），对检测、维修、充装、换装的气体灭火钢瓶及更换的阀门、配件等设备提供免费保修服务。
	是，提供承诺书并加盖投标人公章

	五、履约验收方案

	1
	★
	验收主体
	1、 采购人（需求部门）深圳备份交易中心
2、拟邀请（实际使用人：深圳备份交易中心 □其他相关部门 □本项目其他供应商  □第三方专业机构  □专家 □服务对象）
	否

	2
	★
	验收时间
	1、第一期：自中标人提交全部气瓶检测合格的检测报告及更换全新适配的空气采样主机过滤器后10个工作日内。
2、第二期：保修期到期后10个工作日内。
	否

	3
	★
	验收地点
	深圳市福田区民田路99号上海黄金交易所深圳运营中心
	否

	4
	★
	验收方式
	分期验收
	否

	5
	★
	验收方法
	1、 第一次验收：提交气瓶检查检测报告、清点检测消防气瓶检测数量、查验灭火剂使用品牌（型号）、检查检测报告与现场设备是否相符。
2、 第二次验收：保修期到期后，且保修期内本次检测涉及的设备故障已全部维修完成。
	否

	6
	★
	验收内容
	第一次验收：
1、验收现场实施人员与投标承诺人员是否相符；
2、检查现场施工人员证件与投标文件是否相符；
3、检查现场气瓶及空气采样主机更换的部件是否合格，是否具有合格证书。
4、运输高压气体钢瓶过程中是否使用对应的特种车辆。
5、现场跟进气瓶检测进度及备用瓶安装进度是否符合招标要求。
6、现场检查气瓶的拆卸安装施工及运输。
7、现场查勘气瓶的临时保护措施及文明施工情况。
8、核查气瓶检测报告与现场设备是否相符。
第二次验收内容：
按投标文件承诺的保修期到期后，对保修期内本次检测涉及的设备进行检查，是否存在因本检测产生的故障。
	否

	7
	★
	验收标准
	第一次验收标准：
1、现场实施人员与投标承诺人员相符；
2、检查现场施工人员证件与投标文件相符；
3、检查现场气瓶及空气采样主机更换的部件全部为未使用的备件，具有合格证书。
4、运输高压气体钢瓶过程中是否使用对应的特种车辆。
5、气瓶检测进度及备用瓶安装进度符合招标要求。
6、气瓶的拆卸安装施工及运输符合规范要求，未发生安全事件。
7、气瓶的临时保护措施及文明施工达到投标文件要求。
8、核查检测报告与现场设备相符，全部检查完成。
第二次验收标准：
按投标文件承诺的保修期到期后，保修期内本次检测涉及的设备故障已全部更换或维修完成。
	否

	六、项目分项报价

	1
	★
	项目分项报价
	除提交投标总价外，投标人需提供明细报价。详见附件二
	是，提供分项报价单并加盖投标人公章

	七、评审项内容

	序号
	重要性
	内容
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	1
	△
	服务案例
	投标人提供近三年（自2023年6月1日起），在消防气瓶送检项目或消防维保方面的案例。
	是，提供案例合同复印件

	2
	△
	服务认证
	投标人具备以下资质：
1、 消防设施工程专业承包二级及以上资质；
2、 ISO 90001质量管理体系认证的；
3、 ISO45001职业健康安全管理体系认证；
4、 ISO14001环境管理体系认证；
	是，提供在有效期内的资质证明材料

	3
	△
	人员安排
	投标方提供1名项目主管。
项目主管须具有气体灭火系统维保服务经验，本科及以上教育背景。
项目主管具有注册消防二级及以上消防工程师资质。
	是，投标人须提供人员个人简历、资质证书，并加盖投标人公章。

	4
	
	
	除项目主管外，投标方提供专业人员现场执行的，专业人员需为消防设施操作员中级及以上证书或者消防工程师证（由公安部消防局或消防救援局颁发）。
	

	5
	△
	服务承诺
	投标人承诺气体钢瓶换装、检测期间，免费使用临时钢瓶分批次替换被检测钢瓶。
	是，提供承诺函并加盖公章

	6
	△
	
	在检测、维修、充装、复位工作全部完成后，投标人承诺可继续提供后续保障服务的（包括派人职守、定期巡检等）。
	是，提供承诺函并加盖公章

	7
	△
	
	在检测、维修、充装、复位工作全部完成后，需提供六个月保修服务。投标人承诺提供更多的免费保修服务（包括罐体泄露、瓶头阀泄露，相关仪器仪表故障等设备故障或因本次服务造成的设备故障）。
	是，提供承诺函并加盖公章

	8
	△
	服务方案
	投标人提供气体消防设备检测及换装总体方案，方案中对具体换装、检测及更换设备的区域、型号及充装量等有具体描述的，重点难点分析准确的。
	是，提供方案内容

	9
	△
	
	投标人项目实施计划方案，方案描述清晰，对需求列示设备清单的检测换装有具体时间进度安排。包括大楼内的气瓶的拆装批次、消防系统稳定的保障措施以及气瓶的大楼内运输安全保障措施。
	

	10
	△
	
	投标人提供气体消防设备检测及换装气体消防设备保护措施和应急管理方案，方案需涉及对气体钢瓶运输特种车辆的安排及项目实施过程对气体钢瓶的保护措施。
	

	11
	△
	
	投标人提供消防安全过渡期的保障计划，方案能结合实际需求，保障气体消防设备检测及换装期间，依旧处于消防系统的监保范围。
	



B、付款方式
	序号
	付款节点（进度）
	付款条件
	付款比例（或金额）
	资金支付方式
	备注

	1
	合同签订后
	合同签订后，提供正式发票和付款申请书
	40%
	银行转账
	

	2
	验收完成后
	自中标人提交全部气瓶检测合格的检测报告及更换全新适配的空气采样主机过滤器。招标人验收通过，并提交正式发票和付款申请书
	55%
	银行转账
	

	3
	保修到期
	保修期到期后，且保修期内本次检测涉及的设备故障已全部维修完成。验收通过后，提供正式发票和付款申请书。
	5%
	银行转账
	



附件1：气瓶检测清单及要求
1、气瓶检测清单
	序号
	位置
	机械或设备名称
	型式、型号
	数量
	充装压力
	充装量

	1
	地下一层
	70L氮气动力气体钢瓶 
	管网、外储压
	10个
	13.3MPa
	-

	2
	
	90L七氟丙烷气体钢瓶
	管网、外储压
	10个
	4.2MPa
	108Kg

	3
	
	4L氮气驱动瓶
	管网
	5个
	6MPa
	-

	4
	
	120L七氟丙烷气体钢瓶
	柜式，内储压
	2个
	4.2MPa
	129Kg

	5
	2层机房
	70L氮气动力气体钢瓶
	管网、外储压
	18个
	13.3MPa
	-

	6
	
	90L七氟丙烷气体钢瓶
	管网、外储压
	6个
	4.2MPa
	108Kg

	7
	
	180L七氟丙烷气体钢瓶
	管网、外储压
	6个
	4.2MPa
	176.4Kg

	8
	
	4L氮气驱动瓶
	管网
	10个
	6MPa
	-

	9
	
	空气采样过滤器
	威仕达ASD VT622
	2套
	-
	-



注：1.气体消防灭火系统钢瓶送检、充装包含但并不限于上述内容，投标人应为消防系统的完整性负责。
2.投标人需考虑更换备用钢瓶与现有气体灭火系统的接口匹配，如需采取其他补偿措施，价格需包含在总价内。
3.投标人充装完成后需对换装后的气体灭火系统进行模拟测试，确保充装后一切使用功能正常，测试服务费用包含在总价内。
4.投标人需充分考虑更换气体钢瓶充装过程中，对于气体保护区域（特别是机房）的保障措施，在更换期间应满足保护区域依旧处于消防系统的监保范围，相关费用包含在总价内。
2、气瓶检测要求：
	序号
	检定项目
	检定内容
	备注

	1
	氮气驱动瓶、动力瓶、充装检测（含瓶头阀）
	1、外观检查，螺纹检查，内部检查；
2、重量与容积测定；
3、耐压试验，气密性试验；气瓶附件检查
4、焊缝检查、壁厚测定
5、对检测合格的驱动瓶充装氮气至工作压力。
	

	2
	七氟丙烷灭火剂补充
（HFC-227ea）
	1、纯度≥99.6%；
2、水分≤10×10-4；
3、酸度≤1×10-4。
	

	3
	七氟丙烷气瓶组检测（含瓶头阀，含钢瓶清洗、检测、试压及老化零配件更换）
	1、外观检查，螺纹检查，内部检查；
2、重量与容积测定；
3、耐压试验，气密性试验；气瓶附件检查；
4、焊缝检查、壁厚测定；
5、对检测合格的储气瓶按照设计要求充装七氟丙烷灭火剂，并增压至工作压力。
	

	4
	空气采样主机过滤器更换
	[bookmark: _Hlk233382394]过滤器同原有设备参数，适配现有设备。
	



附件二：
消防气瓶送检服务分项报价清单
	序号
	机械或设备名称
	型式、型号
	数量
	充装压力
	充装量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	70L氮气动力气体钢瓶 
	管网、外储压
	10个
	13.3MPa
	-
	
	

	2
	90L七氟丙烷气体钢瓶
	管网、外储压
	10个
	4.2MPa
	108Kg
	
	

	3
	4L氮气驱动瓶
	管网
	5个
	6MPa
	-
	
	

	4
	120L七氟丙烷气体钢瓶
	柜式，内储压
	2个
	4.2MPa
	129Kg
	
	

	5
	70L氮气动力气体钢瓶
	管网、外储压
	18个
	13.3MPa
	-
	
	

	6
	90L七氟丙烷气体钢瓶
	管网、外储压
	6个
	4.2MPa
	108Kg
	
	

	7
	180L七氟丙烷气体钢瓶
	管网、外储压
	6个
	4.2MPa
	176.4Kg
	
	

	8
	4L氮气驱动瓶
	管网
	10个
	6MPa
	-
	
	

	9
	空气采样过滤器
	威仕达ASD VT622
	2套
	-
	-
	
	

	含税总价：








附件三：评分标准
项目评分标准
一、评标原则：
1.本项目采用“综合评分法”，进行评标。
2.对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。
3.总分最高的投标人为第一中标候选人；出现得分并列时，以投标价格较低的投标人为中标人，价格相同的则由评委会随机抽取中标候选人推荐中标。
4.有效投标不足3家，本次招标作流标处理。
5.评标完成后若在审核时发现第一中标候选人存在废标条件或其他因素导致第一中标候选人无法正常履约，在剩余有效投标人满足采购文件规定数量的前提下，经评委会复议后可顺位选取第二中标候选人作为拟中标人。
6.对采购文件及评分标准的理解出现争议时，其最终解释权在招标人。

二、符合性检查：
凡出现下列情况之一者，予以废标：
0. 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标要求的；
0. 投标文件未按采购文件所提要求提供各类文件者；
0. 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（法定代表授权的代理人）签字；
0. 代理人无法定代表人出具的授权委托书；或没有出具清晰可辨的法定代表人和代理人身份证复印件者；
0. 投标有效期不满足采购文件要求的；
0. 投标文件未能满足本采购文件“投标人资格条件”及附件二 “采购需求”要求全部条款者；
0. 投标总价格大于或等于33万元的；
0. 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）；
0. 附加条件的报价（除采购文件中有规定外）；
0. 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；
0. 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；
0. 不同投标人投标文件有雷同现象的或者不同投标人的投标保证金来自同一机构的（以上情况相关投标均为废标）；
0. 招标过程中投标人存在作假或舞弊行为的；
0. 有其他违法违规情形的或符合采购文件规定的其他废标条件的。

三、评标标准
本招标评标采用综合评分法，满分为100分：其中价格分为30分，商务技术分为70分。
如某投标人投标总价低于全部通过符合性审查投标人报价均价的比例超过28.72%（含），投标人需在合理的时间内提供书面说明，证明其能够诚信履约并承诺中标后提供采购文件规定以外的履约担保,可继续参加评审,否则评标委员会应投票表决是否将其作为无效投标处理。
若所有的有效投标经评分后商务技术得分大于等于42分的投标少于1家，本次采购作流标处理。

四、价格评分
符合招标文件要求的为有效投标。所有有效投标人中最低投标价格作为评标基准价，其得分为满分（30分），其他有效投标报价得分计算公式如下：
投标价格得分=（评标基准价/投标报价）*30
五、商务技术评分
为使评分时能体现量化，评委按以下内容进行评定后打分，各项得分合计后计算算术平均值后为各投标单位的最终得分。
	序号
	评标要素
	评分项
	分值

	1
	服务案例
	投标人提供近三年（自2023年5月1日起），在消防气瓶检测项目或消防维保方面的业绩，每提供一个合同案例，得1分，最多提供8个案例。
本项满分8分。
注：
1、上述案例合同签署人须为投标人，子公司案例不得分。
2、合同无签署日期不得分，合同签署双方未盖章的不得分。
3、合同案例与消防气瓶检测或消防维保方面无关不得分。
	8

	2
	服务认证
	投标人具有消防设施工程专业承包二级及以上资质（住房和城乡建设厅颁发）的，可得3分；
具有ISO9001质量管理体系认证（国内机构颁发）的，可得2分；
具有ISO45001职业健康安全管理体系认证（国内机构颁发），可得2分；
具有ISO14001环境管理体系认证（国内机构颁发）的，可得2分；
本项满分9分
注：提供在有效期内的资质证明材料。
	9

	3
	人员安排
	投标方提供1名项目主管。
项目主管须具有气体灭火系统维保服务经验，拥有气体灭火系统维保服务或气体消防检测8年及以上工作经验的，得4分。拥有气体灭火系统维保服务或气体消防检测6（含）至8年以下工作经验的，得2分；拥有气体灭火系统维保服务或气体消防检测3（含）至6年以下工作经验的，得1分；
项目主管具有注册消防二级及以上消防工程师资质（人力资源和社会保障部发证），可得2分。
本项满分6分。
注：投标人须提供为以上人员个人简历、资质证书，并加盖投标人公章。
	6

	4
	
	除项目主管外，投标方能提供3个及以上专业人员现场执行的，可得6分，能提供2个专业人员现场执行的得4分，只能提供1个专业人员现场执行的得2分。（专业人员需具有由公安部消防局或消防救援局颁发消防设施操作员中级及以上证书。）
除以上人员外，提供2个及以上安全员的，可得4分。
本项满分10分。
注：投标人须提供人员清单及简历、资质证书，并加盖投标人公章。
	10

	5
	投标人承诺

	投标人承诺气体钢瓶充装、检测期间，可以使用临时钢瓶一批次进行替换被检测钢瓶的得5分，可以使用临时钢瓶两批次进行替换被检测钢瓶的得3分，大于两批次或不提供承诺函的得0分。（须出具承诺函并加盖公章）
	5

	6
	
	在检测、维修、充装、复位工作全部完成后，投标人承诺可继续提供两个月后续保障服务的（包括派人职守、定期巡检等），得6分，提供一个月后续保障服务的，得3分，不满足要求或不提供承诺函的，得0分。（须出具承诺函并加盖公章）
	6

	7
	
	在检测、维修、充装、复位工作全部完成后，投标人需提供六个月保修服务（包括罐体泄露、瓶头阀泄露，相关仪器仪表故障等设备故障或因本次服务造成的设备故障）。若投标人承诺可提供两年免费保修服务的，得6分，若可提供一年免费保修服务的，得3分。不满足要求或不提供承诺函的，得0分。（须提供承诺函并加盖公章）
	6

	8
	服务方案
	投标人提供气体消防设备检测及充装总体方案，方案中对具体充装、检测及更换设备的区域、型号及充装量等有具体描述的，重点难点分析准确的。
1）方案内容完整、安排合理、可行性强的，得5分；
2）方案内容完整、可行性一般的，得3分；
3）方案内容有缺、可行性一般的，得1分；
4）方案内容有缺、可行性较差或未提供方案不得分。
本项满分5分。
	5

	9
	
	投标人项目实施计划方案，方案描述清晰，对需求列示设备清单的检测充装有具体时间进度安排。包括大楼内的气瓶的拆装批次、消防系统稳定的保障措施以及气瓶的大楼内运输安全保障措施。
1）方案内容完整、安排合理、可行性强的，得5分；
2）方案内容完整、可行性一般的，得3分；
3）方案内容有缺、可行性一般的，得1分；
4）方案内容有缺、可行性较差或未提供方案不得分。
本项满分5分。
	5

	10
	
	投标人提供气体消防设备检测及充装气体消防设备保护措施和应急管理方案，方案需涉及对气体钢瓶运输特种车辆的安排及项目实施过程对气体钢瓶的保护措施。
1）方案内容完整、安排合理、可行性强的，得5分；
2）方案内容完整、可行性一般的，得3分；
3）方案内容有缺、可行性一般的，得1分；
4）方案内容有缺、可行性较差或未提供方案不得分。
本项满分5分。
	5

	11
	
	投标人提供消防安全过渡期的保障计划，方案能结合实际需求，保障气体消防设备检测及充装期间，依旧处于消防系统的监保范围。
1）方案内容完整、安排合理、可行性强的，得5分；
2）方案内容完整、可行性一般的，得3分；
3）方案内容有缺、可行性一般的，得1分；
4）方案内容有缺、可行性较差或未提供方案不得分。
本项满分5分。
	5




1、属于客观评价的指标包括 1-7，小计50分   ，属于主观评价的指标包括8-11，小计20分 ；
2、每一评分项均不重复得分；
3、因具有资质、证书等原因得分的，投标人须提交清晰的资质或证书的原件扫描复印件（其他证明文件无效），否则不予得分。


[bookmark: _Hlk190450626][bookmark: _Hlk190450538]附件四：信用中国查询方式

投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
投标人须提供采购文件发标日起至截标日期间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“专项查询”栏对投标人“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情况的查询记录截图，截图要求显示投标人全称、查询结果及查询时间。如未提供有效截图，投标文件将被否决。如查询期间跳转非“信用中国网站”，以最终跳转的网页查询记录截图为准。
查询方式见下（仅供参考，如网站页面有调整，以实际显示内容为准）：


“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“专项查询”
[image: ]


“失信被执行人”情况查询记录截图（须包含投标人全称、查询结果及查询时间）
[image: ]
[image: ]



“重大税收违法失信主体”情况查询记录截图（须包含投标人全称、查询结果及查询时间）
[image: ]
[image: ]


“政府采购严重违法失信行为记录名单”情况查询记录截图（须包含投标人全称、查询结果及查询时间）
[image: ]
[image: ]


附件五：合同文本
投标人应按照所附合同文本与甲方签订采购合同，原则上合同条款不做变更，但甲方同意变更的除外。

合同编号：H2026SZCG004

上海黄金交易所深圳运营中心   
消防气体灭火系统钢瓶检测及充装 
服 务 合 同















[bookmark: _Hlk234489932]项目：上海黄金交易所深圳运营中心消防气体灭火系统
钢瓶检测及充装服务项目
甲方：上海黄金交易所深圳备份交易中心
地址： 深圳市福田区福田街道民田路99号
电话：0755-83418668
传真：0755-83419866
               
乙方： 
地址： 
电话：
传真：-

1、 为保护本合同各方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等国家法律法规及规范性文件的规定，并严格遵循招标文件的相关要求，甲方和乙方订立本合同，以兹信守。
2、 合同总金额与明细
1、 合同总金额（含税）： ¥        元（大写：          ） 
2、 服务内容及清单（见附件1）
3、 付款方式
1、甲方按照以下付款方式在收到乙方每一笔款项的合法增值税专用发票后 30 个工作日内向乙方 转账 支付相应金额款项。
2、付款方式：
1、合同签订后，支付合同总金额的40%；
2、项目完成，经甲方验收通过并签署验收报告（详见附件3）后，支付合同总金额的55%。
3、保修期（以甲方验收通过并签署验收报告的时间为准）结束后， 支付合同总金额的5%。
甲方账户信息：
单位名称：上海黄金交易所深圳备份交易中心 
开户银行： 平安银行深圳平安银行大厦支行
账号：11009154843601
税号：91440300779899629F
乙方收款信息：
单位名称： 
开户银行： 
开户账号：
乙方于此承诺，在本合同履行期间保证上述所载之乙方银行账户不变。如对前述银行账户信息确需变更的，乙方应当提前7个工作日书面通知甲方且经甲方确认知悉后，方可视为该银行账户变更成功。如因乙方提供的账户信息错误或未经前述约定之有效变更程序变更账户信息，导致甲方不能按照本合同约定付款或付款未成功的，甲方将不承担任何责任。
4、 双方的义务：
甲方的义务：
1、同意向乙方提供服务所需要的各种便利，诸如使用产品、电话、软件介质（磁带、软磁盘机、刻录盘、U盘和移动硬盘等）、软件程序和数据拷贝（乙方均不得在未经甲方同意的情况下，将上述任何数据和物品带出甲方所在大楼的甲方办公楼层，或者未经甲方书面允许将其中数据拷贝、传输至非甲方所有或控制的媒介，否则甲方有权解除合同并按照本合同第五条第一款约定收取违约金）。
2、为乙方开展工作安排必要的知情联络人，进行场地和环境安排，该项协助义务以必要和有限为原则。
3、其它按照本合同应当由甲方完成或协助完成的工作。
乙方的义务：
1、乙方应确保乙方按照合同附件1和附件2中的服务条款向甲方提供服务并保证服务质量。乙方应在合同或其附件约定的时间内提供服务，解决问题时间不得超过合同及其附件约定的时间，甲方同意延长的除外。
2、其它按照本合同应当由乙方完成或协助完成的工作。
3、服务期间，乙方应严格遵守地方法律法规及行业安全规范。不得违规操作，严防各类安全生产事故，切实保障甲乙双方人员的人身财产安全。本项目涉及机房区域，乙方须遵守《上海黄金交易所机房管理制度》相关规定。
5、 违约责任
1、乙方违约责任：
（1）乙方逾期履行其所应尽的合同义务或未能按照本合同及附件约定的内容完成服务项目（所供服务与合同及其附件约定不符且在合同约定的期限内未能纠正且无法令甲方满意的），视为违约，违反1次，给予提醒，违反2次（含），每日按照合同总金额的1%向甲方支付违约金。此项违约金最高不超过合同总金额的20%。无论是第几次违约，乙方不具备履行本合同服务事项的资质、或乙方逾期20日仍未能提供服务或者所提供服务未满足合同要求且无法令甲方满意的，甲方有权解除合同，并收回甲方已支付的所有款项，乙方对此须全力配合；解除合同后，除退回甲方已付款项外，乙方须另向甲方支付违约金，该违约金额为合同总金额的30%（该数额已包含前述按次计取的违约金）；由此给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。
（2）乙方所提供的服务不满足甲方对服务需求，若甲方同意接受则双方可重新协商合同价款；如果甲方不同意接受，则按照本条第（1）项约定执行合同。
（3）乙方在本项目招标过程中如有参与围标、串标或陪标等舞弊或作假行为的，一经甲方核实则构成违约，乙方应承担本合同总额20%的违约金并返还甲方已支付的全部合同款项。同时，甲方有权解除本合同。若造成甲方其他损失，乙方须进行赔付。
（4）若因乙方原因造成任何人员人身伤害、伤亡及设施设备损坏等一切损失与法律责任，均由乙方独立全部承担。甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的服务费，由此给甲方造成其他损失的，乙方还应赔偿由此造成甲方的全部损失。 
（5）服务期间，乙方违反履行合同义务或未能按照合同及合同附件约定的内容完成服务项目，视为乙方违约，除按本合同约定支付违约金外，由此给甲方造成其他损失的，乙方还应赔偿由此造成甲方的全部损失。
2、甲方违约责任：
（1）甲方无正当理由逾期付款的，乙方有权书面催讨，甲方收到乙方书面催讨后20天内无正当理由仍未付款的，每逾期一日须按合同总金额的万分之三的标准向乙方支付违约金。此项违约金最高不超过合同总金额的20%。甲方逾期付款且经乙方书面催讨后30日仍未能支付合同规定款项的，乙方有权解除合同，并有权不返还甲方已支付款项。
3、违约金支付：所有一方向另一方支付的违约金须在相应情形发生后10个工作日内支付。乙方违约后甲方收回已支付款项的支付方式照此办理。乙方违约后甲方收回已支付款项的支付方式照此办理，即甲方书面通知解除合同后的10个工作日内，乙方应将甲方已支付的款项返还甲方。
4、在服务过程中，乙方应当做好安全防护工作，如发生乙方人员伤亡、财产损失的，由乙方负责赔偿，与甲方无关。
6、 争议解决方式
因本合同产生的或履行本合同引起的任何争议，双方应首先协商解决。任何一方不愿意协商解决，或在协商开始后的30日内不能解决的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼，通过法律程序予以解决。
7、 商业秘密
在本合同生效后，任何一方向另一方提供的、该另一方不能从公共渠道取得的信息均构成提供方的保密信息，接受信息的一方除非为履行本合同之目的，不得向任何第三方披露或许可任何第三方使用该等保密信息，但接受信息的一方根据中国有关法律的规定有义务进行披露的情形除外，在此情形发生前，接受信息的一方应当首先通知提供信息的一方该等法定披露的范围及所依据的有关法律规定。
就本合同的目的而言，“保密信息”指一方因本合同而向另一方披露的所有业务及技术信息，除非这些信息目前或其后并非因违反对披露方的任何保密责任而变为公开的信息，或者这些信息己经或其后由另一方所开发或从不须承担任何保密责任的独立来源取得。本款规定不因本合同的期满、无效、终止而失效。
8、 权利瑕疵担保
因执行本合同的需要，合同一方提供的与本合同有关的产品服务、软件及其他知识产权，应保障对方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，如因侵权给合同另一方造成损失的应给予赔偿。
9、 不可抗力和其他延时
如果本合同的其中一方因受战争、火灾、洪水、台风、地震、传染病疫情和政府行为等依法视为不可抗力之因素而造成无法按合同约定履行义务时，则履约时间应该被相应地延长，而且对于因延时而造成的损失，任何一方都不必承担责任。
履约受阻的一方应在不可抗力因素发生后尽可能短的时间内以书面形式通知另一方，并在此后20日内，用挂号信将有关部门签发的书面证明作为证据发送给另一方。同时应采取积极措施减少不可抗力事件造成的损失。
如果不可抗力因素的影响将持续十五天以上，双方应该通过友好谈判的方式，解除本合同或就本合同的后续履行尽快达成补充协议。
10、 合同效力及变更
本合同经双方加盖公章或合同专用章后生效，并以最后盖章日期为生效日期，仅一方填写日期，则该日期为合同生效日期，若双方均未填写日期，本合同不生效。
合同未尽事宜双方应协商解决，必要时可签订补充协议，补充协议作为合同附件与合同正本有同等法律效力。
特别约定：合同及其附件构成全部合同，合同生效之日起，双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明等相关文件均告无效。本合同任何一方均可提出对本合同内容的补充和修订，但是任何补充和修订仅能以合同各方盖章的书面文件形式进行，该类文件是本合同的有效组成部分。
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方公告的“深圳运营中心消防气体灭火系统钢瓶检测及充装服务”的公示内容及乙方的投标文件作为本合同的一部分，具有同等法律效力。如存在不一致的情况，以本合同约定为准。



甲方：上海黄金交易所深圳备份交易中心（章）           乙方：（章）

日期：  年    月     日                           日期：  年     月    日
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附件1：采购需求

（一）项目概况
	序号
	内 容
	说    明

	1
	项目背景
	根据上海黄金交易所深圳运营中心大楼的功能设计，在数据机房及高低压配电室均设有消防气体灭火系统。气体灭火系统包括15个氮气驱动钢瓶、24个七氟丙烷气体灭火钢瓶及28个配套的氮气动力气体钢瓶，需要对上述气瓶进行重新检测和充装。

	2
	项目目标
	1）对上海黄金交易所深圳运营中心大楼及备份机房的气体灭火钢瓶瓶组（包含氮气驱动瓶）及气体灭火药剂进行送检及充装服务。包括氮气驱动瓶、七氟丙烷气瓶（HFC-227ea）、七氟丙烷动力瓶的充装及拆装检测。包括但不限于钢瓶充装、清洗、检测、试压及老化零配件拆装更换。
2）对机房两套空气采样主机对过滤器进行换装。

	3
	项目范围
	深圳运营中心数据机房及地下高低压配电室气体消防灭火气瓶以及空气采样主机。




（二）采购标的汇总表
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量
单位
	数量

	1
	深圳运营中心消防气体灭火系统钢瓶检测及充装服务
	C23121100
	批
	1


（四）技术商务要求
1.技术要求

	序号
	重要性
	指标项
	指标要求

	1
	★
	七氟丙烷气瓶组、动力瓶组及氮气启动瓶组充装及检测
	对七氟丙烷气瓶组、动力瓶组及氮气启动瓶组进行充装及检测。包括但不限于瓶头阀检测、气瓶充装、钢瓶清洗、检测、试压及老化零配件更换。具体指标详见附件一。

	2
	★
	空气采样主机过滤器更换
	具体指标详见附件一。



2．商务要求
A、服务要求
	序号
	重要性
	内容
	服务要求标准
	

	服务总体要求

	1
	★
	气瓶送检服务总体要求
	对上海黄金交易所深圳运营中心大楼及备份机房消防气体灭火系统的15个氮气驱动钢瓶、24个七氟丙烷气体灭火钢瓶及28个配套的氮气动力气体钢瓶进行送检及充装服务。氮气驱动瓶、七氟丙烷气瓶（HFC-227ea）、七氟丙烷动力瓶进行拆装、检测及按气瓶铭牌参数对气瓶进行充装。包括但不限于钢瓶充装、清洗、检测、试压及老化零配件拆装更换。
	

	2
	★
	空气采样主机的过滤器更换服务总体要求
	投标人需负责空气采样主机的过滤器进行换装服务，如换装过程中发现主机、电源、检修阀、气管等设备不合格或无法正常使用，需免费更换，更换的产品必须是未使用过的合格产品。
	

	交付要求

	1
	★
	交付时间
	2026年11月
	

	2
	★
	交付地点
	深圳市福田区民田路99号
	

	服务人员要求

	1
	★
	项目主管
	项目主管负责及时协调气瓶送检及充装施工中各类情况，并及时处理现场因气体灭火系统钢瓶充装所造成的安全隐患。
	

	2
	★
	现场执行人员
	服务期限内，中标人必须针对各系统的具体专业及技术，相对应由符合专业及技术能力的维护人员开展各项维护工作。
招标人在服务过程中评定服务质量，针对认定不符合要求的维护人员，将要求更换，中标人应及时依据评定意见更换人员。若中标人需更换维护人员，应事先通过邮件或书面方式征询招标人并获得同意。
	

	技术服务要求

	1
	★
	服务时间要求
	气瓶的拆装及楼内运输服务只能在夜间或节假日施工，即工作日17点至次日7点，周六日及法定节假日全天。
	

	2
	★
	送检要求
	待检钢瓶充装、送检期间，需确保所有气体保护区脱离气体灭火系统保护时间不能超过24小时。
	

	3
	★
	现场巡检
	送检、充装期间需配备相应专业人员现场巡检，负责及时协调换装施工中各类情况，并及时处理现场因气体灭火系统钢瓶换装所造成的安全隐患。
	

	4
	★
	安全防护措施
	负责协调物业及消防维保单位实施对于气体灭火高压储罐的临时摆放点的相应安全措施。
	

	5
	★
	备件更换要求
	钢瓶检验过程中如发现钢瓶、瓶头阀、气管、密封圈、压力表等零部件不合格的须免费进行更换，更换的产品必须是未使用过的合格适配产品。
	

	6
	★
	检测要求
	负责将气体灭火钢瓶送往专业检测单位进行检测，检测过程应符合国家标准和规定，并提供相应检测报告。
	

	7
	★
	备用气瓶安装及要求
	气体钢瓶充装、检测期间投标人按照原有气体灭火钢瓶参数、充装量以及数量使用临时气体灭火钢瓶及相应必要阀门等配件，在气体灭火钢瓶送检期间，替换被检测钢瓶。所有临时使用钢瓶的参数、充装量、数量及使用区域，满足甲方现场实际情况使用。备用钢瓶应与现有气体灭火系统的接口匹配。换装完成后需对换装后的气体灭火系统进行模拟测试，确保换装后一切使用功能正常。
	

	8
	★
	运输要求
	负责待检测、更换钢瓶及备用钢瓶的全程运送（包括但不限于大楼内的上、下楼运输、道路往返运输、气瓶充装等涉及的全部运输工作）及安装。负责提供气体灭火钢瓶送检过程中，运输高压气体钢瓶所需特种车辆，据现场实际换装服务施工情况及采购人与物业维保单位所能接受工期安排情况提供多次运输。
	

	9
	△
	保修服务
	投标人在检测、维修、充装、复位工作全部完成且验收通过后。提供6个月的保修期（保修时间以投保人承诺时间为准，工作完成时间以甲方书面签署验收报告的时间为准），对检测、维修、充装、换装的气体灭火钢瓶及更换的阀门、配件等设备提供免费保修服务。
	

	履约验收方案

	1
	★
	验收主体
	1、 采购人（需求部门）深圳备份交易中心
2、拟邀请（实际使用人：深圳备份交易中心 □其他相关部门 □本项目其他供应商  □第三方专业机构  □专家 □服务对象）
	

	2
	★
	验收时间
	1、第一期：自中标人提交全部气瓶检测合格的检测报告及更换全新适配的空气采样主机过滤器后10个工作日内。
2、第二期：保修期到期后10个工作日内。
	

	3
	★
	验收地点
	深圳市福田区民田路99号上海黄金交易所深圳运营中心
	

	4
	★
	验收方式
	分期验收
	

	5
	★
	验收方法
	1、 第一次验收：提交气瓶检查检测报告、清点检测消防气瓶检测数量、查验灭火剂使用品牌（型号）、检查检测报告与现场设备是否相符。
2、 第二次验收：保修期到期后，且保修期内本次检测涉及的设备故障已全部维修完成。
	

	6
	★
	验收内容
	第一次验收：
1、验收现场实施人员与投标承诺人员是否相符；
2、检查现场施工人员证件与投标文件是否相符；
3、检查现场气瓶及空气采样主机更换的部件是否合格，是否具有合格证书。
4、运输高压气体钢瓶过程中是否使用对应的特种车辆。
5、现场跟进气瓶检测进度及备用瓶安装进度是否符合招标要求。
6、现场检查气瓶的拆卸安装施工及运输。
7、现场查勘气瓶的临时保护措施及文明施工情况。
8、核查气瓶检测报告与现场设备是否相符。
第二次验收内容：
按投标文件承诺的保修期到期后，对保修期内本次检测涉及的设备进行检查，是否存在因本检测产生的故障。
	

	7
	★
	验收标准
	第一次验收标准：
1、现场实施人员与投标承诺人员相符；
2、检查现场施工人员证件与投标文件相符；
3、检查现场气瓶及空气采样主机更换的部件全部为未使用的备件，具有合格证书。
4、运输高压气体钢瓶过程中是否使用对应的特种车辆。
5、气瓶检测进度及备用瓶安装进度符合招标要求。
6、气瓶的拆卸安装施工及运输符合规范要求，未发生安全事件。
7、气瓶的临时保护措施及文明施工达到投标文件要求。
8、核查检测报告与现场设备相符，全部检查完成。
第二次验收标准：
按投标文件承诺的保修期到期后，保修期内本次检测涉及的设备故障已全部更换或维修完成。
	



附表1：气瓶检测清单及要求
1、气瓶检测清单
	序号
	位置
	机械或设备名称
	型式、型号
	数量
	充装压力
	充装量

	1
	地下一层
	70L氮气动力气体钢瓶 
	管网、外储压
	10个
	13.3MPa
	-

	2
	
	90L七氟丙烷气体钢瓶
	管网、外储压
	10个
	4.2MPa
	108Kg

	3
	
	4L氮气驱动瓶
	管网
	5个
	6MPa
	-

	4
	
	120L七氟丙烷气体钢瓶
	柜式，内储压
	2个
	4.2MPa
	129Kg

	5
	2层机房
	70L氮气动力气体钢瓶
	管网、外储压
	18个
	13.3MPa
	-

	6
	
	90L七氟丙烷气体钢瓶
	管网、外储压
	6个
	4.2MPa
	108Kg

	7
	
	180L七氟丙烷气体钢瓶
	管网、外储压
	6个
	4.2MPa
	176.4Kg

	8
	
	4L氮气驱动瓶
	管网
	10个
	6MPa
	-

	9
	
	空气采样过滤器
	威仕达ASD VT622
	2套
	-
	-



注：1.气体消防灭火系统钢瓶送检、充装包含但并不限于上述内容，投标人应为消防系统的完整性负责。
2.投标人需考虑更换备用钢瓶与现有气体灭火系统的接口匹配，如需采取其他补偿措施，价格需包含在总价内。
3.投标人充装完成后需对换装后的气体灭火系统进行模拟测试，确保充装后一切使用功能正常，测试服务费用包含在总价内。
4.投标人需充分考虑更换气体钢瓶充装过程中，对于气体保护区域（特别是机房）的保障措施，在更换期间应满足保护区域依旧处于消防系统的监保范围，相关费用包含在总价内。
2、气瓶检测要求：
	序号
	检定项目
	检定内容
	备注

	1
	氮气驱动瓶、动力瓶、充装检测（含瓶头阀）
	1、外观检查，螺纹检查，内部检查；
2、重量与容积测定；
3、耐压试验，气密性试验；气瓶附件检查
4、焊缝检查、壁厚测定
5、对检测合格的驱动瓶充装氮气至工作压力。
	

	2
	七氟丙烷灭火剂补充
（HFC-227ea）
	1、纯度≥99.6%；
2、水分≤10×10-4；
3、酸度≤1×10-4。
	

	3
	七氟丙烷气瓶组检测（含瓶头阀，含钢瓶清洗、检测、试压及老化零配件更换）
	1、外观检查，螺纹检查，内部检查；
2、重量与容积测定；
3、耐压试验，气密性试验；气瓶附件检查；
4、焊缝检查、壁厚测定；
5、对检测合格的储气瓶按照设计要求充装七氟丙烷灭火剂，并增压至工作压力。
	

	4
	空气采样主机过滤器更换
	过滤器同原有设备参数，适配现有设备。
	






附件2：服务内容及清单





附件3：验收报告、验收结论
验收报告
验收阶段（期）                       第   次验收
	采购合同信息
	（合同名称等内容）

	验收信息
	（验收时间、验收地点等内容）

	验收小组成员
	（与相应的验收实施计划（如有）一致）

	验收报告
	（应包含验收实施计划（如有）的验收内容，包括但不限于：验收过程基本陈述，对照验收实施计划（如有）的履约情况等。对货物类合同，应核对品牌、规格、型号、材质、配置、制造商名称、数量、价格、产品外观、包装、到货时间等信息，涉及安装调试、配套服务的，应进行相应验收；对服务类合同，应按照合同约定的服务时间及标准，核对及评估服务的内容和质量；对工程类合同，应严格核对工程质量、材料质量、工程量、安全情况、文明施工等信息。）

	验收结果
	合格/不合格
验收小组成员签字：

	供应商现场认定意见
	认定意见：同意/不同意
法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章或验收专用章：
（无论验收结果是否合格，供应商均应现场签字或盖章认定。供应商不能盖章的，应要求其提供法定代表人授权书并现场签字认定，授权书作为本报告附件留存。如供应商拒绝认定，则视为同意，并由验收小组备注说明。）


注：可根据实际情况调整内容或另附页，但不得删减关键要素内容。


验收结论
验收阶段（期）：                     第   次验收
	采购合同信息
	（合同名称等内容）

	验收信息
	（验收时间、验收地点等内容）

	验收报告信息
	（验收结果等内容）

	

履约执行部门认定意见
	（履约执行部门确认验收报告，牵头形成验收结论。验收结论分为合格或不合格。履约执行部门对验收报告有异议的，应说明理由。） 
验收结论：验收合格/验收不合格
             部门负责人签字：         
                         年  月  日  

	
履约监督部门（人员）复核意见
	（履约执行部门（人员）在验收后、提请付款前，应将验收报告、验收结论交由履约监督部门（人员）复核。履约监督部门（人员）可在此处直接出具复核意见，也可另行出具书面材料。）

验收结论与合同约定一致/不一致
签字：
年  月  日 
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