2026年度上海机房蓄电池组更换竞争性磋商采购文件

一、项目情况
1. 项目名称：2026年度上海机房蓄电池组更换
2. 采购需求：详见附件二。 
3. 投标金额：小于人民币66万元（含税）。投标金额包含投标人为提供本合同项下所有服务所涉及到的所有费用，如税费等。
4. 投标保证金：人民币13200元。
5. 中标方式：本项目采用竞争性磋商方式采购。根据本采购文件“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人为第一中标候选人；出现得分并列时，以投标价格较低的投标人为中标人，价格相同的则由评标委员会随机抽取中标候选人推荐中标。
6. 投标人须提交投标文件的电子版本（电子版须与纸质版保持一致，如不一致，以纸质版为准）。

二、投标人资格条件
1． 投标人必须是在国内注册的独立法人、其他组织。提供营业执照（或事业单位、社会团体相关证书）的复印件。
2． 投标人须提供法定代表人（投资人/负责人）授权书（格式见附件一），及法定代表人（投资人/负责人）及被授权委托人的身份证（原件复印件）。
3． 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人须提供采购文件发标日起至截标日期间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“专项查询”栏对投标人“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情况的查询记录截图，截图要求显示查询时间。注：如查询期间跳转非“信用中国网站”，以最终跳转的网页查询记录截图为准。提供内容如下
①“失信被执行人”情况查询记录截图（须包含投标人全称、查询结果及查询时间）
②“重大税收违法失信主体”情况查询记录截图（须包含投标人全称、查询结果及查询时间）
③“政府采购严重违法失信行为记录名单”情况查询记录截图（须包含投标人全称、查询结果及查询时间）
4． 投标人须提交投标保证金，投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件。
上海黄金交易所账户信息：
单位名称：上海黄金交易所
开户银行：中国工商银行浦东分行
账号：1001280909000000163
5． 投标人须提供承诺函，并加盖公章，承诺满足以下投标要求：
（一）投标金额为含税金额，包括提供本项目所有税费。本项目需开具增值税专用发票，如所提供的服务或货物税率不同，须按照相应税率分别开具发票（合同金额不变）。
（二）开标后投标人在投标有效期内撤回投标；或因投标人的原因对本次招标工作造成较严重后果的；或投标人在中标通知书发放后 10 天内不与上海黄金交易所签订合同的，招标人有权不予退还投标保证金，且取消相关投标人的中标资格。
（三）本项目不支持联合体投标，本项目不得转包或分包。
（四）投标人在招标过程中参与围标、串标或陪标等舞弊或作假行为的，一经核实，招标人有权要求其2年内不得参与招标人系统内任何招标采购工作。同时，对已中标的上述作假行为投标人，应取消其中标资格并不予返还投标保证金；对已签订合同的，则视为违约，违约金比例为合同金额的20%，守约方有权终止合同，违约方须返还已经收到的全部合同款项。若因上述情况造成招标人或守约方其他损失的，须进行赔偿。
（五）投标人应按照所附合同模板与招标人签订采购合同，原则上合同条款不做变更，但招标人同意变更的除外。 
（六）投标有效期：从提交投标文件的截止之日起算不少于90天。
（七）投标人具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；投标人参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未因违法、违规、违反商业道德导致合同解约或案件败诉，不存在因违法展业收到刑事处罚或者吊销许可证或者执照、较大数额罚款等。
（八）投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、响应文件
响应文件应由：报价文件，供应商资格条件文件，商务响应文件，技术响应文件组成。
1. 响应人的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）
1 报价单。参考格式如下：
	序号
	标的名称
	品牌型号
	计量
单位
	数量
	含税单价
（元）
	备注

	1
	阀控式铅酸蓄电池1
	
	节
	144
	
	

	2
	阀控式铅酸蓄电池2
	
	节
	120
	
	

	3
	辅材（含铜排等电气连接材料）
	/
	项
	1
	
	

	含税总价（元）：
	




2. 响应人的资格条件文件
响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件（详见投标人资格条件，未提供相应材料或材料无效者以废标计）：
3. 响应人的商务文件
1 提交针对需求中商务要求的响应，参考格式如下：
商务条款响应表
响应人名称：
	序号
	商务条款
	响应
	是否偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


响应人代表签字：____________________（盖章）
注：
1） 如满足所有商务条款，可在此表首行填写“满足所有商务条款要求”。
2） 若商务要求某一指标项明确要求相关证明材料的，响应人应按要求提供，未提供相应材料或材料无效者以废标计。
2 其他响应人认为有必要提供的资料。

4. 响应人的技术文件
1 提交针对需求中技术要求的响应，参考格式如下：
技术条款响应表
响应人名称：
	序号
	招标要求
	投标规格
	响应/偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


响应人代表签字：____________________（盖章）
注：
1） 如满足所有技术条款，可在此表首行填写“满足所有技术条款要求”。
2） 若技术要求某一指标项明确要求相关证明材料的，响应人应按要求提供，未提供相应材料或材料无效者以废标计。
2 其他响应人认为有必要提供的资料。
5. 响应文件要求
响应人的响应文件必须按照采购文件要求制作。
四、评分标准
评分标准详见附件三
[bookmark: _Hlk196838675]五、澄清与异议
（一）任何要求对采购文件进行澄清的潜在投标人或者其他利害关系人，须在投标截止时间2个工作日前书面通知上海黄金交易所。
（二）潜在投标人或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当在投标截止时间2个工作日前提出。
（三）潜在投标人或者其他利害关系人应当在法定异议期内一次性提出针对同一采购程序环节的异议，超过次数的异议将不予受理。以联合体形式参加采购活动的，其异议应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
（四）潜在投标人或者其他利害关系人提出异议应当提交异议函和必要的证明材料。异议函应当包括下列内容：
1. 供应商名称、地址、联系人及联系电话；
2. 质疑项目的名称、编号（如有）；
3. 具体、明确的质疑事项和质疑事项相关请求；
4. 事实依据；
5. 必要的法律依据；
6. 提出质疑的日期。
供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（五）异议函的递交应当采取当面递交等书面形式递交，质疑联系部门：上海黄金交易所采购办，联系人：谢骑臣，联系电话：33128892，地址：上海市中山南路699号。
（六）上海黄金交易所将自收到异议之日起7个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出异议的潜在投标人或者其他利害关系人及其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
（七）对潜在投标人或者其他利害关系人澄清或质疑的答复将导致采购文件变更或者影响采购活动继续进行的，上海黄金交易所将通知提出澄清或质疑的潜在投标人或者其他利害关系人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告，并顺延潜在投标人提交投标文件的截止时间。

六、采购程序安排
1. 递交投标文件截止时间
[bookmark: _GoBack]2026年8月25日16：00前，响应单位将响应文件加盖公章并密封后(一式3份，正本1份，副本2份,电子版1份)并附联系人名片，送至上海黄金交易所采购办（上海市黄浦区中山南路699号9楼），接收人：郭大伟，021-33128867。请附上联系人名片。


上海黄金交易所
2026年8月14日

附件一：（参考格式）

法定代表人（投资人/负责人）授权书

本授权书声明：注册于国家或地区的名称的公司名称的法定代表人姓名（投资人/负责人） 代表本公司授权 单位名称的被授权人的姓名 为本公司的合法代理人，参加“项目名称”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书经法定代表人（投资人/负责人）及代理人签字并加盖单位公章后生效。


法定代表人（投资人/负责人）签字或盖章：________________
代理人（被授权人）签字：________________
单位名称（盖章）：________________


注：授权书空格项均为必填项，未满足上述要求的授权书视为无效授权，所投标书以废标计；另附上提供法定代表人（投资人/负责人）和被授权人身份证正反面的复印件。




附件二：采购需求
（一）项目概况
	序号
	内 容
	说    明

	1
	项目背景
	河南中路8F机房UPS蓄电池4组共144节，已运行至第9年，蓄电池容量性能降低，存在运行风险；中山南路机房UPS蓄电池生产厂商松下蓄电池（沈阳）有限公司于2023年5月停产并退出我国市场，现市场已无维修备件供应。

	2
	项目目标
	采购更换河南中路8F机房4组UPS蓄电池和中山南路机房3组UPS蓄电池，保障两地机房UPS不间断电源系统安全稳定运行。

	3
	项目范围
	提供264节同品牌同系列国产化的阀控式铅酸蓄电池和适配全新电池连接铜排，用于替换河南中路8F机房两台200KVA UPS的4组蓄电池共144节和中山南路机房一台500KVA UPS的3组蓄电池共120节，并提供河南中路8F机房旧蓄电池144节的环保处置服务和电池监控系统的设备拆装、调试服务，以及质量保证期内的相关质保服务。



（二）采购项目预（概）算
总 预 算：     66万元      
（三）采购标的汇总表
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量
单位
	数量
	是否核心产品
	最高限价

	1
	阀控式铅酸蓄电池1
	A02061511
	节
	144
	是
	

	2
	阀控式铅酸蓄电池2
	A02061511
	节
	120
	是
	



（四）技术商务要求
技术要求和商务要求中的指标按重要性分为“★”和“△”指标。“★”代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝；“△”代表一般指标项，“△”指标可作为比较性评价指标。
1.技术要求
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	是否提供证明材料及方式

	一、技术（质量）标准

	1
	★
	技术标准
	符合《YD/T 799-2024通信用阀控式铅酸蓄电池》或《YD/T 3427-2018通信用高倍率阀控式密封铅酸蓄电池》
	是，提供相关认证机构的检测报告

	2
	★
	技术路线
	本次供货的国产化的阀控式铅酸蓄电池均应为同一品牌同一系列。
	否

	二、技术参数及功能要求

	1
	★
	200KVA UPS蓄电池容量要求
	144节；36节/组；2组/台。
1.标称电压：12V；
2.标称容量：≥438.6W/cell（1.75V/cell，30min）；
3.10小时率≥200Ah或20小时率≥210Ah；
4.单节电池不大于原使用电池重量67.5kg。
	是，提供产品手册或产品彩页等。

	2
	★
	500KVA UPS 蓄电池容量要求
	120节；40节/组；3组/台。
1.标称电压：12V；
2.标称容量：≥657.9W/cell（1.75V/cell，15min）；
3.10小时率≥185Ah或20小时率≥200Ah；
4.单节电池不大于原使用电池重量58.5kg。
	是，提供产品手册或产品彩页等。

	3
	★
	连接件要求
	铜排横截面尺寸要求不低于6mm*30mm，紫铜材质
	否

	4
	★
	尺寸及布局要求
	1.200KVA UPS蓄电池组每36节一层放置（共4组144节），适配电池架4800*1200*390mm；
2.500KVA UPS 蓄电池组每40节一层放置（共3组120节），适配电池架5980*1200*310mm。
	否

	5
	★
	布局间距要求
	电池与电池间的间距不小于15mm（根据电池架尺寸适当增加电池间间距，使得电池组在电池架上均匀分布）
	否

	6
	★
	电压一致性要求
	蓄电池单体的开路电压最高与最低差值不大于100mV；蓄电池进入浮充状态24h后，各蓄电池之间的端电压差不应大于480mV。蓄电池组放电时，蓄电池的端电压最大值和最小值的差值应不大于600mV。
	否

	7
	★
	内阻一致性要求
	同组蓄电池内阻偏差应不超过15%。内阻偏差是指同组蓄电池内阻最大值和最小值的差和内阻平均值的比值。
	否

	8
	★
	阻燃性能要求
	蓄电池壳和盖需采用可回收的阻燃PP或ABS材料，阻燃等级V0，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
	否

	9
	★
	防酸雾性能要求
	蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。
	否

	10
	★
	防爆性能要求
	蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。
	否



2.商务要求
A、服务要求
	序号
	重要性
	内容
	服务要求标准
	是否提供证明材料及方式

	一、服务总体要求

	1
	★
	交付要求
（招标人视投标人的报价已包含所有交付要求项的费用，招标人不再支付任何其他费用）
	投标人提供供货的264节蓄电池的运输、搬运至指定地点、拆包、安装等服务。
	否

	2
	★
	
	投标人提供供货的264节蓄电池的适配全新电池连接铜排。
	否

	3
	★
	
	投标人提供原有264节蓄电池的拆除、搬运至指定地点等服务。
	否

	4
	★
	
	投标人提供河南中路8F机房旧蓄电池144节（EATON ETN HF12-690W 200AH 67.5kg/节）的环保处置服务（包含搬运和运输等服务），并提交第三方环保处置报告。招标人不支付或取得因环保处置而产生的任何支出或收益，投标人应在综合考虑产生的支出或收益后进行报价。
	否

	5
	★
	
	投标人提供原有264节蓄电池电池监控设备的无损拆除，并在供货的264节新蓄电池安装完成后提供拆除下的原电池监控设备的安装及调试服务。
	否

	6
	★
	
	蓄电池含五年质保服务，并在质量保证期内投标人在招标人现场放置8节全新备用电池（河南中路机房4节；中山南路机房4节，备用电池与所在地电池品牌、系列及型号保持一致），以备紧急维修使用。
	否

	7
	★
	实施要求
	《GB 51194-2016 通信电源设备安装工程设计规范》
	否

	2、 交付要求

	1
	★
	交付时间
	合同签订完成，招标方发出安装通知后30个工作日内完成到货及安装调试
	否

	2
	★
	交付地点
	中山南路699号、河南中路99号
	否

	3、 服务人员要求

	1
	★
	项目经理
	投标人提供一名项目经理作为本项目各项工作的对接人。
	否

	2
	★
	投标人
	投标人在上海须提供本地化的服务，包括安装调试及集成服务、产品质保期内的质保服务及技术支持等。
	否

	4、 技术服务要求

	1
	★
	服务原则
	投标人须完全按照招标人对于运行机房的管理要求进行实施，包括但不限于人员管理、安全管理、文档管理、技术管理、过程控制、质量控制和服务评价等
	否

	2
	★
	服务时间
	投标人须完全按照招标人对本项目安装调试的时间段要求进行安装调试，例如节假日、周六日以及任何日历日9:00-17:00之外的时间段
	否

	3
	★
	货物生产时间要求
	本次提供的蓄电池生产日期距到货安装日期不超过3个月。
	否

	4
	★
	质保服务
	1.投标人提供电池五年质保服务，质保期自第一次验收通过之次日起计算。
2.质量保证期内，投标人提供并保持8节全新备用电池在招标人现场，以备紧急维修使用。
3.质量保证期内，任何由制造、设计原理、安装施工引起的非正常损坏；电池内阻及电压落后整组其他电池，不能满足一致性的，以上情况投标人均免费提供同型号同规格的全新电池备件并免费运送至现场。
4.质量保证期内，若同组中电池累计更换的单体数量超过5节，投标人须将整组电池进行免费更换，更换的整组电池须为同品牌同型号全新件。
5.质量保证期内，因现场备用电池损耗，招标人发出补充备件申请后10个工作日内投标人完成到货。
	否

	5
	★
	技术支持服务
	质保期内投标人提供5*8小时30分钟内电话响应远程技术支持服务，必要时提供现场技术支持服务。
	否

	五、网络安全审查预判

	1
	★
	网络安全审查承诺
	投标人承诺，若中标，则无条件配合招标人完成“中国网络安全认证和市场监管大数据中心”的网络安全审查并提供审查所需材料。中标人的产品和服务须通过“中国网络安全认证和市场监管大数据中心”的网络安全审查，若未通过，招标人有权解除合同，并要求中标人退还招标人支付的全部款项。
	是，提供承诺书并加盖投标人公章

	六、履约验收方案

	1
	★
	验收主体
	1、 采购人（需求部门）技术运维保障部       
2、拟邀请（☑实际使用人 □其他相关部门 □本项目其他供应商  □第三方专业机构  □专家 □服务对象）
	否

	2
	★
	验收时间
	1、交货及安装时间：合同生效后，自招标方发出安装通知之日起30个工作日内。
2、第一次验收时间：自到货安装调试完成、放电测试完成及电池环保处置完成并正常运行10个工作日后起10个工作日内。
3、第二次验收时间：自质量保证服务满两年后起10个工作日内。
4、第三次验收时间：自质量保证期满后起10个工作日内。
	否

	3
	★
	验收地点
	中山南路699号、河南中路99号
	否

	4
	★
	验收方式
	分期验收
	否

	5
	
★
	验收方法
	1、第一次验收：清点货物数量、查验品牌（型号规格）；安装调试后试运行；放电测试（放电30%电池容量）；确认电池环保处置报告。
2、第二次验收：评价售后服务报告。
3、第三次验收：评价售后服务报告。
	否

	6
	★
	验收内容
	1、第一次验收：货物数量、品牌（型号规格）、外包装等；安装调试后试运行状态；放电测试（放电30%电池容量）状态；电池环保处置报告。
2、第二次验收：验收质量保证期第一、二年期间的售后服务报告。
3、第三次验收：验收质量保证期第三至五年期间的售后服务报告。
	否

	7
	★
	验收标准
	1、第一次验收：货物数量、品牌（型号规格）与合同约定对应，外包装完整，为全新未使用产品；安装调试后试运行正常；放电测试（放电30%电池容量）正常；电池环保处置报告合格。
2、第二次验收：电池组运行状态正常，电池组满足电压一致性和内阻一致性要求，且售后服务质量与合同约定一致。
3、第三次验收：电池组运行状态正常，电池组满足电压一致性和内阻一致性要求，且售后服务质量与合同约定一致。
	否

	七、项目分项报价

	1
	★
	项目分项报价
	除提交投标总价外，投标人需提供不同规格的单节电池明细报价。
	是，提供分项报价单并加盖投标人公章

	八、商务技术可量化服务要求

	1
	△
	案例
	自2023年1月1日以来，投标人提供所投标电池品牌的用户使用案例，案例内容必须为UPS系统12V阀控式铅酸蓄电池的供货，供货数量不少于240节。
	是，提供使用案例合同

	2
	△
	企业综合实力
	投标人具备由住房和城乡建设管理委员会颁发的建筑机电安装工程专业承包资质证书。
	是，提供在有效期内的资质证明材料

	3
	△
	技术要求
	投标人所投产品技术性能，应满足以下指标。
1、低温敏感性：低温敏感性试验结束后，10h率容量应)≥1Ce，且外观无破裂及无槽盖分离现象。
2、端电压均衡性：开路电压压差≤10mv；进入浮充状态24小时后端电压差≤10mv。
	是，提供第三方实验室出具的检测报告

	4
	△
	
	投标人承诺为供货的264节蓄电池提供在电池架上铺设适配绝缘板的服务。绝缘板由投标人免费提供。
	是，提供承诺函并加盖公章

	5
	△
	服务方案
	1.施工方案及技术措施
投标人提供项目施工方案及技术措施，方案需包含工程特点、难点分析、施工技术措施等具体内容。
	是，提供方案内容。

	6
	△
	
	2.售后服务方案：
投标人提供售后服务方案，方案需包含项目售后服务管理、售后响应、售后服务等具体内容。
	是，提供方案内容。



B、付款方式
	序号
	付款节点（进度）
	付款条件
	付款比例（或金额）
	资金支付方式
	备注

	1
	第一次付款
	合同签订完成后
	40%
	转账
	

	2
	第二次付款
	到货安装调试完成、放电测试完成及电池环保处置完成，经招标人验收通过后
	50%
	转账
	

	3
	第三次付款
	质量保证服务满两年，中标人提交质量保证期第一、二年期间的售后服务报告，经招标人验收通过后
	5%
	转账
	

	4
	第四次付款
	质量保证期满，中标人提交质量保证期第三至五年期间的售后服务报告，经招标人验收通过后
	5%
	转账
	














附件三：评分标准
项目评分标准
一、评标原则：
1.本项目采用“综合评分法”，进行评标。
2.对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。
3.总分最高的投标人为第一中标候选人；出现得分并列时，以投标价格较低的投标人为中标人，价格相同的则由评委会随机抽取中标候选人推荐中标。
4.合并投标人后，有效投标不足3家，本次招标作流标处理。
5.评标完成后若在审核时发现第一中标候选人存在废标条件或其他因素导致第一中标候选人无法正常履约，在剩余有效投标人满足采购文件规定数量的前提下，可顺位选取第二中标候选人作为拟中标人。
6.对采购文件及评分标准的理解出现争议时，其最终解释权在招标人。

二、符合性检查：
凡出现下列情况之一者，予以废标：
0. 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标要求的；
0. 投标文件未按采购文件所提要求提供各类文件者；
0. 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（法定代表授权的代理人）签字；
0. 代理人无法定代表人出具的授权委托书；或没有出具清晰可辨的法定代表人和代理人身份证复印件者；
0. 投标有效期不满足采购文件要求的；
0. 投标文件未能满足本采购文件“投标人资格条件”及附件二 “采购需求”要求全部条款者；
0. 投标总价格大于或等于66万元的；
0. 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）；
0. 附加条件的报价（除采购文件中有规定外）；
0. 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；
0. 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；
0. 不同投标人投标文件有雷同现象的或者不同投标人的投标保证金来自同一机构的（以上情况相关投标均为废标）；
0. 招标过程中投标人存在作假或舞弊行为的；
0. 有其他违法违规情形的或符合采购文件规定的其他废标条件的。

三、评标标准
本招标评标采用综合评分法，满分为100分：其中价格分为70分，商务技术分为30分。
如某投标人投标总价低于全部通过符合性审查投标人报价均价的比例超过 26.89 %（含），有可能影响产品/服务质量或者不能诚信履约的，投标人应在合理时间内提供书面说明，提交相关证明材料，并提供履约担保，担保金额为合同金额的10%；投标人不能证明其报价合理性的或不能提供履约担保的（如有），评标委员会（评审小组）应当将其作为无效投标处理。
若所有的有效投标经评分后商务技术得分大于等于18分的投标少于1家，本次采购作流标处理。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，先对该品牌投标人进行评分，得分最高的同品牌投标人继续参加评审，其他同品牌投标按无效处理；同品牌产品评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标做无效处理。

四、价格评分
符合招标文件要求的为有效投标。所有有效投标人中最低投标价格作为评标基准价，其得分为满分（ 70 分），其他有效投标报价得分计算公式如下：
投标价格得分=（评标基准价/投标报价）*70
五、商务技术评分
为使评分时能体现量化，评委按以下内容进行评定后打分，各项得分合计后计算算术平均值后为各投标单位的最终得分。
	序号
	评标要素
	评分项
	分值

	1
	案例

	自2023年1月1日以来，投标人提供所投标电池品牌的用户使用案例，案例内容必须为UPS系统12V阀控式铅酸蓄电池的供货，供货数量不少于240节，每个案例得2分。满分共10分。
注：
1、合同无签署日期不得分或双方未盖章的不得分。
2、需提供合同复印件，要求显示供货内容、合同盖章页等主要项目要素，否则不得分。
3、案例供货的电池须与所投标电池品牌相同，否则不得分。
	10

	2
	企业综合实力
	投标人具备由住房和城乡建设管理委员会颁发的资质认证（提供在有效期内的资质证明材料）：
1.建筑机电安装工程专业承包三级资质得2分；
2.建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质得4分。
本项满分为4分。
	4

	3
	技术要求
	投标人所投产品技术性能，每满足以下一个指标得2分，最高得4分。
1、低温敏感性：低温敏感性试验结束后，10h率容量应)≥1Ce，且外观无破裂及无槽盖分离现象。
2、端电压均衡性：开路电压压差≤10mv；进入浮充状态24小时后端电压差≤10mv。
注：需提供第三方实验室出具的检测报告；未提供检测报告佐证和未标记以上技术性能在检测报告中的具体条目的不得分。
	4

	4
	
	投标人承诺为供货的264节蓄电池提供在电池架上铺设适配绝缘板的服务，绝缘板由投标人免费提供的，得2分。（需提供承诺函并加盖公章）
	2

	5
	服务方案
	1.施工方案及技术措施
根据投标人提供的项目施工方案及技术措施进行打分，方案需包含工程特点、难点分析、施工技术措施等具体内容，共5分。
方案内容齐全、安排合理、可操作性强的，得5分；
方案内容完整、可操作性一般的，得3分； 
方案内容有缺、可操作性一般的，得1分；
方案内容有缺、可操作性较差或未提供方案不得分。
	5

	6
	
	2.售后服务方案：
根据投标人提供的售后服务方案进行打分，方案需包含项目售后服务管理、售后响应、售后服务等具体内容，共5分。
方案内容齐全、安排合理、可操作性强的，得5分；
方案内容完整、可操作性一般的，得3分； 
方案内容有缺、可操作性一般的，得1分；
方案内容有缺、可操作性较差或未提供方案不得分。
	5



注：
1、属于客观评价的指标包括 1-4 ，小计20分；属于主观评价的指标包括 5-6 ，小计10分。；
2、每一评分项均不重复得分；
3、因具有资质、证书等原因得分的，投标人须提交清晰的资质或证书的原件扫描复印件（其他证明文件无效），否则不予得分；
4、所有截图证明材料应清晰可辨，否则不予得分。
；











[bookmark: _Hlk190450626][bookmark: _Hlk190450538]附件四：信用中国查询方式

投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
投标人须提供采购文件发标日起至截标日期间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“专项查询”栏对投标人“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情况的查询记录截图，截图要求显示投标人全称、查询结果及查询时间。如未提供有效截图，投标文件将被否决。注：如查询期间跳转非“信用中国网站”，以最终跳转的网页查询记录截图为准。
查询方式见下（仅供参考，如网站页面有调整，以实际显示内容为准）：

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“专项查询”
[image: ]


“失信被执行人”情况查询记录截图（须包含投标人全称、查询结果及查询时间）
[image: ]
[image: ]



“重大税收违法失信主体”情况查询记录截图（须包含投标人全称、查询结果及查询时间）
[image: ]
[image: ]


“政府采购严重违法失信行为记录名单”情况查询记录截图（须包含投标人全称、查询结果及查询时间）
[image: ]
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附件五：合同文本
投标人应按照所附合同文本与甲方签订采购合同，原则上合同条款不做变更，但甲方同意变更的除外。

                            
上海黄金交易所
2026年度上海机房蓄电池组更换采购合同

甲  方：上海黄金交易所
地  址：上海市黄浦区中山南路699号
联系人：
电  话：
传  真：
               
乙  方： 
地  址： 
联系人： 
电  话：
传  真：

一、为保护本合同各方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等国家法律法规及规范性文件的规定，并严格遵循招标文件的相关要求，甲方和乙方订立本合同，以兹信守。

二、合同总金额与货物明细
1、合同总金额（含税13%）：¥ XX元（大写：人民币XX元）
2、上述合同总金额包括了为实施本项目所需的所有配件、安装调试、运输搬运、电池环保处置和售后质量保证等服务的费用，不得额外追加费用。
3、货物清单（见附件1）
4、验收报告、验收结论（见附件2）
5、采购需求（见附件3）
三、付款方式
1、甲方按照以下付款方式在收到乙方每一笔款项的合法增值税专用发票后30个工作日内向乙方转账支付相应金额款项。
2、全部合同款项分四次支付：
第一次付款：合同签订完成后，甲方向乙方支付合同金额（含税13%）的40%，即¥XX.00元，大写：人民币XX元。
第二次付款：设备到货安装调试完成、放电测试完成及电池环保处置完成，甲方验收通过，甲方向乙方支付合同金额（含税13%）的50%，即¥XX.00元，大写：人民币XX元。
第三次付款：质量保证服务满两年，乙方提交质量保证期第一、二年期间的售后服务报告，甲方验收通过，甲方向乙方支付合同金额（含税13%）的5%，即¥XX.00元，大写：人民币XX元。
第四次付款：质量保证期满，乙方提交质量保证期第三至五年期间的售后服务报告，甲方验收通过，甲方向乙方支付合同金额（含税13%）的5%，即¥XX.00元，大写：人民币XX元。
3、甲方账户信息如下：
单位名称 ：
纳税人识别号：
开户银行 ：
银行账号 ：
地址 ：
电话 ：
4、甲方通过银行转账方式将合同款支付到乙方指定的银行账户，乙方账户信息如下：
公司名称： 
开户银行： 
帐    号：
5、乙方于此承诺，在本合同履行期间保证上述所载之乙方银行账户不变。如对前述银行账户信息确需变更的，乙方应当提前7个工作日书面通知甲方且经甲方确认知悉后，方可视为该银行账户变更成功。如因乙方提供的账户信息错误或未经前述约定之有效变更程序，导致甲方不能按照本合同约定付款或付款未成功的，甲方将不承担任何责任。
四、交货及安装事宜
1、交货及安装时间：合同生效，在甲方发出安装通知后30个工作日内完成到货及安装调试。
2、交货信息：
（1）甲方指定本合同项下货物的收货单位（人）全称为： 上海黄金交易所 ；货物收货地址为：上海市黄浦区中山南路699号、河南中路99号
（2）甲方指定的联系人的姓名及联系方式为：                          
（3）乙方指定的联系人的姓名及联系方式为：                          
3、运输方式以及运费承担：乙方负责货物到合同指定交货地点的运输和搬运，并承担货物的运输和搬运风险。
4、货物交付后即完成所有安装调试工作。
五、包装标准、品质保证
1、乙方提供的货物为原厂商包装，包装按原厂商的有关规定执行，安装调试由乙方负责执行，甲方提供必要的安装条件支持。
2、乙方交付甲方的本合同项下的货物均须符合原厂商的相关技术规范。
3、乙方向甲方承诺：本方向甲方提供的产品均为原厂正品。在规定的质量保证期内，乙方确认对设计、工艺和材料等缺陷而造成的任何问题或故障负责。一旦发生上述质量问题或故障等情况，由乙方负责处理，并确保及时、免费更换有问题的设备。除合同另有规定外，在质保期内如出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3个工作日内，免费协调负责更换有缺陷的设备，更换后的设备应为全新同品牌同型号产品。
4、乙方承诺，准许甲方在履行本合同过程中，出于合同目的的使用乙方权利框架内的知识产权及各项关联权利。因执行本合同的需要，乙方提供的与本合同有关的产品服务、软件及其他知识产权，应保障甲方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等情况。若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。因侵权给甲方造成损失的应给予赔偿。
六、验收
1、第一次验收。
乙方将货物运送至甲方指定地点，由甲乙双方共同对货物进行清点、查看，货物数量、品牌、规格型号与合同约定对应，外包装完整，均为全新未使用产品，随即进行安装工作；
安装调试工作由乙方负责（甲方提供必要的协助），安装调试完成，UPS系统和电池监控系统运行正常后，甲方在20个工作日内按计划进行电池组放电测试工作（放电30%电池容量），在放电测试完成后，系统运行10个工作日稳定无异常；
乙方提交第三方专业电池环保处置报告并提出书面验收申请后10个工作日内开展验收，若由于甲方原因导致逾期10个工作日仍未验收，视为验收通过。
2、第二次验收。质量保证服务满两年，电池组运行状态正常，电池组满足电压一致性和内阻一致性要求，且提供了满足合同约定的服务，方视为验收通过。
3、第三次验收。质量保证期满，电池组运行状态正常，电池组满足电压一致性和内阻一致性要求，且提供了满足合同约定的服务，方视为验收通过。
4、甲方须对验收过程中发现的问题向乙方进行详细说明，存在异议的，双方协商解决；乙方须对甲方所有验收过程中发现的问题及时响应（3个工作日内响应）并解决且令甲方满意的，否则视为乙方违约，按照本合同第七款第一条“乙方违约责任”第（1）项约定处罚。
5、甲方不得无故拖延验收过程，或者对设备及其安装过程提出超出本合同之外的其他要求，若因此造成逾期付款，视为甲方违约，按照本合同第七款第二条“甲方违约责任”第（1）项约定处罚。
七、违约责任
1、乙方违约责任
（1）乙方逾期交货、或者逾期完成安装调试工作的、或者所供货物与需求不符、或者不能满足本合同第二款、第五款所规定及本合同附件的要求且在3个工作日内未能纠正且令甲方满意的，甲方有权要求乙方每日按合同总金额的百分之一向甲方支付违约金。此项违约金最高不超过合同总金额的20%。乙方不具备履行本合同服务事项的资质、或者逾期20个工作日仍未能交付全部货物并验收通过的，或者乙方逾期20个工作日仍未能按照合同约定完成安装调试工作的，甲方有权解除合同，并按照 1.2 倍金额收回已交付乙方的款项，由此给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。
（2）质量保证期内出现不符合合同条款的情况，乙方应于收到甲方书面通知后3个工作日内完成整改，逾期整改或整改后仍不符合合同约定且未令甲方满意的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方每次按合同总额的0.5%支付违约金。累计发生三次及以上的，甲方有权解除合同并要求乙方退还已付货款、赔偿全部损失。
（3）乙方所交货物的品牌、规格、数量、质量、外包装经确认不符合合同规定的，按照本条第（1）项约定执行合同。
（4）因可归咎于乙方的原因（如乙方未能将货物送至甲方指定的交货地点），未能按时将货物交付甲方指定地点的，乙方应承担赔偿责任，赔偿方式按照本条第（1）项约定执行。
（5）乙方无故拒绝交付约定货物的，视为乙方单方违约，乙方应向甲方返还已支付合同款项，并按照合同总金额的20%支付违约金，由此给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。
（6）乙方在本项目招标过程中如有参与围标、串标或陪标等舞弊或作假行为的，一经甲方核实则构成违约，乙方应承担本合同总额20%的违约金并返还甲方已支付的全部合同款项。同时，甲方有权终止本合同。若造成甲方其他损失，乙方须进行赔付。
2、甲方违约责任
（1）甲方无正当理由逾期付款的，每逾期一日须按合同总金额的万分之三的标准向乙方支付违约金。此项违约金最高不超过合同总金额的20%。甲方逾期付款且经乙方书面催讨后30日仍未能支付合同规定款项的，乙方有权解除合同，并有权不返还甲方已支付款项。
（2）甲方无故拒绝接受符合合同约定货物的（包括甲方中途退货），视为甲方单方违约，乙方有权要求甲方向乙方支付其无故拒绝接受部分（或中途退货部分）货物金额的20%赔偿乙方。
（3）因可归咎于甲方的原因（如因甲方错误告知交货地点和接货人，致使乙方无法按时送达），不视为乙方违约。
3、违约金支付：所有一方向另一方支付的违约金须在违约发生后10个工作日内支付，每延迟一日按照合同金额的1%支付违约。乙方违约后甲方收回已支付款项的支付方式及利息照此办理。
八、货物保管风险的转移
货物到达本合同约定的交货地点之前，货物保管风险由乙方承担；货物到达本合同约定的交货地点交付甲方之后，货物保管风险由甲方承担，乙方不再承担任何保管责任。
九、服务条款
1.本合同附件所列货物，乙方根据需求情况进行安装调试，本合同另有其他约定的以其他约定为准。
2.乙方服务人员在甲方安排的场地工作时，须遵守甲方和当地的相关规章制度。
3.乙方自行负责与其工作人员签订劳动合同并缴纳相关保险，如乙方工作人员在甲方现场工作过程中造成自身或他人的人身或财产遭受损失的，乙方应负全部责任并赔偿相应损失。
4.乙方应对其人员及原厂人员过失或故意行为造成的损失承担损害赔偿责任，所承担的损害赔偿费用及其他费用，甲方有权直接从应支付给乙方的费用中扣划，不足部分，由乙方继续偿还。
十、不可抗力
 如果本合同的其中一方由于战争、火灾、水灾、台风、地震、传染病疫情和政府行为等依法视为不可抗力之因素而造成无法按合同约定履行义务时，可根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但遭受不可抗力的一方应在不可抗力发生后2个工作日内善意、及时地以书面形式通知不知情的另一方，并应于不可抗力发生后20日内向对方出具国家有关机关签署的不可抗力事故证明书。
十一、争议解决方式
1.本合同应受中华人民共和国境内法律管辖。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方首先协商解决，协商不成时，任意一方可在甲方所在地人民法院提起诉讼，通过法律途径解决。
2.在诉讼期间，除正在进行诉讼双方争议部分外，合同其它部分继续履行。
十二、保密
1、在本合同生效后，任何一方向另一方提供的、该另一方不能从公共渠道取得的信息均构成提供方的保密信息，接受信息的一方除非为履行本合同之目的，不得向任何第三方披露或许可任何第三方使用该等保密信息，但接受信息的一方根据中国有关法律的规定有义务进行披露的情形除外，在此情形发生前，接受信息的一方应当首先通知提供信息的一方该等法定披露的范围及所依据的有关法律规定。
2、就本合同的目的而言，“保密信息”指一方因本合同而向另一方披露的所有业务及技术信息，除非这些信息目前或其后并非因违反对披露方的任何保密责任而变为公开的信息，或者这些信息已经或其后由另一方所开发或从不须承担任何保密责任的独立来源取得。本款规定不因本合同的期满、无效、终止而失效。
十三、合同效力及变更
1、本合同经双方加盖公章或合同专用章后生效，并以最后签订盖章日期为生效日期，仅一方填写日期，则该日期为合同生效日期，若双方均未填写日期，本合同不生效。
2、乙方须无条件配合甲方完成 “中国网络安全审查技术与认证中心”的网络安全审查并提供审查所需材料（如需），若未通过网络安全审查，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还甲方支付的全部款项。
3、合同未尽事宜双方应协商解决，必要时可签订补充协议，补充协议作为合同附件与合同正本有同等法律效力。
4、特别约定：合同及其附件构成全部合同，合同签订之日起，双方以前或执行本合同过程中所做的任何口头交流、声明或协议等相关文件均告无效。本合同任何一方均可提出对本合同内容的补充和修订，但是任何补充和修订仅能以合同各方盖章的书面文件形式进行，该类文件是本合同的有效组成部分。
5、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
6、甲方公告的招标文件及乙方的投标文件作为本合同的一部分，具有同等法律效力。
7、本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。



甲方：上海黄金交易所（章）                乙方：  （章）


日期：    年    月     日                 日期：   年     月     日


附件1：货物清单

附件2：验收报告、验收结论

[bookmark: _Hlk195609506]验收报告
验收阶段（期）                       第   次验收
	采购合同信息
	

	验收信息
	

	验收小组成员
	

	验收报告
	

	验收结果
	合格/不合格
验收小组成员签字：

	供应商现场认定意见
	认定意见：同意/不同意
法定代表人或其授权代表签字，或加盖公章或验收专用章：
（无论验收结果是否合格，供应商均应现场签字或盖章认定。供应商不能盖章的，应要求其提供法定代表人授权书并现场签字认定，授权书作为本报告附件留存。如供应商拒绝认定，则视为同意，并由验收小组备注说明。）


     

验收结论
验收阶段（期）：                     第   次验收
	采购合同信息
	

	验收信息
	

	验收报告信息
	

	履约执行部门认定意见
	（履约执行部门确认验收报告，牵头形成验收结论。验收结论分为合格或不合格。履约执行部门对验收报告有异议的，应说明理由。）
验收结论：验收合格/验收不合格
             部门负责人签字：         
                         年  月  日  

	履约监督部门（人员）复核意见
	（履约执行部门（人员）在验收后、提请付款前，应将验收报告、验收结论交由履约监督部门（人员）复核。履约监督部门（人员）可在此处直接出具复核意见，也可另行出具书面材料。）

验收结论与合同约定一致/不一致
签字：
年  月  日 


注：可根据实际情况调整内容或另附页，但不得删减关键要素内容。

附件3：采购需求
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